## note e riferimenti
Il presente foglio è utilizzabile per verificare il dimensionamento del generatore di calore rispetto ai requisiti definiti dal vigente RE del Comune di Lodi
Si declina ogni responsabilità in merito alla validità dei risultati generati dal calcolo per qualsiasi altro utilizzo.
Per approfondimenti sull'utilizzo del metodo della firma energetica si rimanda a:
http://www.leee.supsi.ch/ISAAC/Energia%20nella%20costruzione/formazione/Formazione%20continua/Corso%20DACD%20E20%20-%20Contabilit%C3%A0%20energetica/materiale%20corso/firma%20energetica%20-%20im.pdf

## verifica-dimensionamento
Procedura in caso di dati di consumo esistenti (sostituzione del generatore)
modificare solo i dati nelle celle in verde
Il foglio calcola a partire dai consumi di metano espressi in metri cubi e dai gradi giorno del periodo corrispondente la potenza di progetto del generatore per riscaldamento ambientie. Il valore è riportato nella cella B23 (cella in rosa)
Data |  | 2005-10-15 | 2006-04-15
giorni periodo |  |  | 182
ore periodo | 24 |  | 4368
tempo attivazione impianto (ore/giorno) | 14 |  | 2548
Consumi metano (m3) |  |  | 25000
MWh | 9.69 |  | 242.25
Potenza media generatore |  |  | 95.0746
Potenza media generatore su 24 h |  |  | 55.4602
gradi giorno stagione termica |  |  | 2624
gradi giorno climatici su 20 ° |  |  | 2624
temperatura media esterna |  |  | 5.5824
Consumi ACS
Perdite
Temperatura | Potenza
17 | 0
5.5824 | 95.0746
-5 | 142.16
pendenza retta | -0.12009
intercetta | 141.5595
valore interpolato a temperatura progetto | 142.16

## dimensionamento
Procedura in caso di dimensionamento del sistema a partire dai fabbisogni di energia
modificare solo i dati nelle celle in verde
Il foglio calcola a partire dai fabbisogni energetici e dai gradi giorno del periodo corrispondente (rif. UNI 10349) la potenza di progetto del generatore. Il valore è riportato nella cella B23 (cella in rosa)
Periodo |  | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo
giorni periodo |  | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
ore periodo | 24 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744
tempo attivazione impianto | 14 | 420 | 434 | 434 | 392 | 434
fabbisogno energia primaria (kWh) |  | 30000 | 35000 | 40000 | 38000 | 20000
Potenza media generatore |  | 71.4286 | 80.6452 | 92.1659 | 96.9388 | 46.0829
Potenza media generatore su 24 h |  | 41.6667 | 47.043 | 53.7634 | 56.5476 | 26.8817
temperatura media esterna |  | 7.3 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 8.6
Consumi ACS
Perdite
mese | Temperatura | potenza
novembre | 7.3 | 71.4286
dicembre | 2.5 | 80.6452
gennaio | 0.9 | 92.1659
febbraio | 3.3 | 96.9388
marzo | 8.6 | 46.0829
pendenza retta | -0.14029
intercetta | 101.4151
valore interpolato a temperatura progetto | 102.1165

## verifica consumi
Verifica funzionamento impianto esistente
modificare solo i dati nelle celle in verde
Il foglio calcola a partire dai consumi di metano espressi in metri cubi e dai gradi giorno del periodo corrispondente la potenza di progetto del generatore. Il valore è riportato nella cella B23 (cella in rosa)
Data |  | 2003-10-15 | 2003-11-13 | 2004-01-07 | 2004-01-12
giorni periodo |  |  | 29 | 55 | 5
ore periodo | 24 |  | 696 | 1320 | 120
tempo attivazione impianto | 14 |  | 406 | 770 | 70
Contatore metano (da inserire il progressivo) |  | 0 | 1738 | 6963 | 7496
MWh | 9.69 |  | 16.8412 | 50.6302 | 5.1648
Potenza media generatore |  |  | 41.4808 | 65.7536 | 73.7824
Potenza media generatore su 24 h |  |  | 24.1972 | 38.3563 | 43.0397
gradi giorno stagione |  |  | 325 | 1071 | 1157
gradi giorno climatici su 20 ° |  |  | 325 | 746 | 86
temperatura media esterna |  |  | 8.7931 | 6.4364 | 2.8
inserire i soli dati in verde
8.7931 | 34.1607
6.4364 | 54.2
2.8 | 60.8
pendenza retta | -4.2212
75.0892
valore interpolato a temperatura progetto | 96.1954

## rendimenti minimi
Pn | rendimento | rendimento a carico parziale
10 | 92 | 88
15 | 92.1761 | 88.1761
20 | 92.301 | 88.301
25 | 92.3979 | 88.3979
30 | 92.4771 | 88.4771
40 | 92.6021 | 88.6021
50 | 92.699 | 88.699
80 | 92.9031 | 88.9031
100 | 93 | 89
150 | 93.1761 | 89.1761
200 | 93.301 | 89.301
250 | 93.3979 | 89.3979
300 | 93.4771 | 89.4771
400 | 93.6021 | 89.6021
500 | 93.699 | 89.699
600 | 93.7782 | 89.7782